Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Электросетевая компания» разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования» на период 2023-2027 годы в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (С изменениями и дополнениями от 16 мая 2014 г., 27 сентября 2016 г., 15 ноября 2018 г., 30 января 2019 г.);

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

- Постановления Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 21.07.2010 №16/1 «Об утверждении требований к программам энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Для реализации крупнозатратных мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также с целью повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям рекомендуется разработать и утвердить в установленном законом порядке инвестиционную программу в сфере электроснабжения.

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	4

1. Характеристика электрического и электросетевого хозяйства	12

2. Анализ производственной деятельности предприятия	23

3. Цели и задачи программы	26

4. Обоснование необходимости реализации мероприятий программы энергосбережения	27

5. Целевые индикаторы и показатели Программы	33

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы	35

7. Расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятий программы	36

8. Система мониторинга, управления контроля за ходом выполнения программы	42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Акционерное общество «Электросетевая компания» (далее – АО «Электросетевая компания») создано на основании и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующей редакцией Устава, утвержденного решением учредительного собрания (Протокол №1 от 22.10.2020 г.) (далее Устав).

Уставный капитал, в соответствии с Уставом предприятия, установлен в размере 129 308 990 рублей (сто двадцать девять миллионов триста восемь тысяч девятьсот девяносто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

АО «Электросетевая компания» включен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1203300009065.

Основным видом деятельности в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ является Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (35.12). Передачей электрической энергии организация занимается с середины 2021 года. До 2021 года обслуживающей организацией являлось ООО «СтройГарант».

Предприятие также осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ):

- Распределение электроэнергии.

- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям.

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

- Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.

- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки.

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Общие сведения о предприятии, в отношении которого разрабатывается программа энергосбережения, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Карточка предприятия

| Общие сведения о предприятии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Электросетевая компания» |  |  |
| Сокращенное наименование организации | АО «Электросетевая компания» |  |  |
| ОГРН | 1203300009065 |  |  |
| ИНН | 3327146589 |  |  |
| КПП | 332701001 |  |  |
| Юридический адрес | 600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, д. 21, этаж 4, кабинет 23 |  |  |
| Сведения об основном виде деятельности | 35.12 – Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |  |  |
| Контактные данные предприятия | Ф.И.О. | Телефон | Электронная почта |
| Генеральный директор | Гуров Александр Валерьевич | 8(4922) 37-17-00 |  |

1.1.	Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники

На балансе предприятия находится 5 транспортных средств. Сведения об автомобилях указаны в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Сведения об автотранспорте

| № | Автомобиль | Номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль ГАЗ-66012 | Т666КУ |
| 2 | Трактор Silant ASO-6.5X | - |
| 3 | УАЗ-390995 (Грузовой фургон) | - |
| 4 | УАЗ-390995 (грузовой фургон) | У 501 МУ33 |
| 5 | УАЗ-390995 (грузовой фургон) | У 502 МУ33 |

1.2.	Сведения о зданиях производственного и административно-производственного назначения

На балансе предприятия находится 2 здания административного назначения.

Таблица 1.2.1 – Сведения о зданиях административного назначения

| № | Здание | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание | г. Покров, ул. Октябрьская, д. 83 |
| 2 | Гараж | г. Покров, ул. Октябрьская, д. 83 |

1.3. Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов

Из покупных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) используется электроэнергия, приобретаемая для компенсации потерь электрической энергии при ее транспортировке, тепловая энергия и вода, приобретаемые для функционирования административного здания в г. Покров.

Потребление энергетических ресурсов за 2021 год на нужды организации указано в таблице 1.3.1. В таблице 1.3.2 указана электроэнергия, приобретаемая для компенсации потерь в соответствии с плановым балансом электрической энергии на 2022 год.

Таблица 1.3.1 – Потребление энергетических ресурсов в целом по организации

| Наименование | 2021 год |
| --- | --- |
| г. Покров, ул. Октябрьская, д. 83 |  |
| 1. Отопление, руб. без НДС (поставщик услуг - ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ ООО) | 396 538,91 |
| Гкал | 152,935 |
| цена, руб | 2 592,86 |
| 2. Вода и водоотвед., руб. с НДС (поставщик услуг - ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ПОКРОВ ООО, ндс не облагается) | 8 128,32 |
| куб.м | 96,00 |
| цена, руб | 32,62 |
| водоснабжение, руб. | 3 131,04 |
| куб.м | 96,00 |
| цена, руб | 52,06 |
| водоотведение, руб. | 4 997,28 |
| 3. ТБО, руб. без НДС (поставщик услуг - ХАРТИЯ ООО) | 10 974,92 |
| куб.м | 26,40 |
| цена (тариф), руб, с НДС | 415,72 |
| ИТОГО: | 415 642,15 |

Таблица 1.3.2 – Потери электрической энергии

| Наименование | План 2022 г. |
| --- | --- |
| 1. Потери электрической энергии |  |
| тыс. кВт. ч. | 6646,7 |
| стоимость, тыс.руб | 19821,456 |

Определение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов осуществляется по приборам коммерческого и технического учета.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности                     акционерного общества «Электросетевая компания»

по регулируемым видам деятельности

на 2023-2027 гг.

1. Характеристика электрического и электросетевого хозяйства

На балансе предприятия имеется пятьдесят восемь трансформаторных подстанций и 206,3 км сетей.

Трансформаторные подстанции АО «Электросетевая компания» расположены на территории г. Покрова, в количестве пятидесяти штук, г. Владимира, в количестве 7 штук, и Судогодского района, в количестве 1 штуки. Перечень и основные характеристики трансформаторных подстанций, находящихся в ведении организации представлены в таблицах 1.1-1.2.

Таблица 1.1 – Основная характеристика трансформаторных подстанций АО «Электросетевая компания» (Покровский район электрических сетей)

| № п.п. | № фидера | № ТП | Оперативное наименование трансформатора | Мощность, кВА | Зав. № трансформатора | Год выпуска трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 104 ПС «Городская» | ТП-15 | Т-ТМ | 250 | 568999 | 1975 |
| 2 |  | ТП-25 | Т-ТМГ | 400 | 1981336 | 2020 |
| 3 |  | КТПн-25а | Т-ТМГ | 630 | 1792637 | 2014 |
| 4 |  | ТП-27 | Т2-ТМ | 400 | 4463 | 1970 |
| 5 |  | ТП-46 | Т1-ТМ | 250 | 381993 | 1971 |
| 6 |  |  | Т2-ТМ | 400 | 23695 | 1973 |
| 7 |  | ТП-50 | Т1-ТМ | 400 | 5853 | 1983 |
| 8 |  |  | Т2-ТМ | 400 | 35779 | 1987 |
| 9 |  | ТП-62 | Т1-ТМ | 400 | 40507 | 1989 |
| 10 |  |  | Т2-ТМ | 100 | 1092953 | 1986 |
| 11 |  | ТП-63 | Т1-ТМ | 250 | 1191904 | 1989 |
| 12 |  |  | Т2-ТМ | 250 | 1192185 | 1989 |
| 13 | 105 ПС «Городская» | ТП-10 | Т1-ТМГ | 630 | 1690577 | 2011 |
| 14 |  |  | Т2-ТМГ | 400 | 1657788 | 2010 |
| 15 |  | ТП-11 | Т-ТМГ | 400 | 1678218 | 2011 |
| 16 |  | ТП-12 | Т1-ТМ | 400 | 618624 | 1982 |
| 17 |  |  | Т2-ТМ | 400 | 56334 | 1978 |
| 18 |  | ТП-13 | Т-ТМ | 250 | 419668 | 1972 |
| 19 |  | ТП-47 | Т1-ТМГ | 400 | 1881311 | 2017 |
| 20 |  |  | Т2-ТМГ | 400 | 1791641 | 2014 |
| 21 | 107 ПС «Городская» | ТП-1 | Т-ТМГ | 400 | 1980507 | 2020 |
| 22 |  | ТП-2 | Т-ТМГ | 400 | 1726315 | 2012 |
| 23 |  | ТП-3 | Т1-ТМ | 400 | 1249 | 1975 |
| 24 |  |  | Т2-ТМГ | 400 | 1662191 | 2010 |
| 25 |  | ТП-14 | Т1-ТМГ | 400 | 1659583 | 2010 |
| 26 |  |  | Т2-ТМГ | 400 | 1917479 | 2018 |
| 27 |  | ТП-22 | Т1-ТМ | 400 | 16934 | 1989 |
| 28 |  |  | Т2-ТМ | 400 | 54372 | 1991 |
| 29 |  | ТП-26 | Т1-ТМГ | 250 | 1979559 | 2020 |
| 30 |  | ТП-28 | Т1-ТМГ | 400 | 1916847 | 2018 |
| 31 |  |  | Т2-ТМГ | 400 | 1829092 | 2015 |
| 32 | 109 ПС «Городская» | ТП-26 | Т2-ТМГ | 250 | 1980272 | 2020 |
| 33 |  | ТП-33(34) | Т1-ТМ | 400 | 712812 | 1971 |
| 34 |  |  | Т2-ТМГ | 630 | 1611975 | 2008 |
| 35 |  | ТП-35 | Т1-ТМ | 250 | 723719 | 1978 |
| 36 |  |  | Т2-ТМ | 250 | 5498 | 1970 |
| 37 |  | ТП-36 | Т-ТМ | 400 | 42341 | 1988 |
| 38 |  | ТП-37 | Т-ТМ | 400 | 1555723 | 2008 |
| 39 |  | ТП-48 | Т-ТМГ | 100 | 1767065 | 2013 |
| 40 | 112 ПС «Городская» | ТП-16 | Т1-ТМ | 250 | 392287 | 1971 |
| 41 |  |  | Т2-ТМ | 250 | б/н | 1971 |
| 42 |  | ТП-19 | Т1-ТМ | 400 | 5648 | 2004 |
| 43 |  |  | Т2-ТМ | 400 | 1491583 | 2004 |
| 44 |  | КТП-40 | Т1-ТМГ | 40 | 175433 | 2017 |
| 45 |  | КТП-41 | Т1-ТМГ | 40 | 175434 | 2017 |
| 46 | 1007,1008 ПС «Лесная» | ТП (ТП-2) | Т1-ТМГ | 630 | 1952274 | 2019 |
| 47 |  |  | Т2-ТМ | 630 | 67994 | 1984 |
| 48 |  | ТП-3 | Т1-ТМ | 160 | 81261119 | 1981 |
| 49 |  |  | Т2-ТМ | 160 | 8426954 | 1981 |
| 50 |  | ТП-4 | Т1-ТМ | 400 | 7394 | 1986 |
| 51 |  |  | Т2- ТМ | 400 | 581412 | 1975 |
| 52 |  | ТП-5 | Т1-ТМГ | 160 | 1774757 | 2013 |
| 53 |  |  | Т2-ТМ | 250 | 1192186 | 1989 |
| 54 |  | ТП-17 | Т1-ТМ | 250 | 1289020 | 1991 |
| 55 |  |  | Т2-ТМ | 250 | 1289016 | 1991 |
| 56 |  | ТП-ЦРП | Т1-ТМ | 400 | 51534 | 1990 |
| 57 |  |  | Т2-ТМ | 400 | 13074 | 1985 |
| 58 |  | ТП-27 | Т1-ТМ | 400 | 6852 | 1976 |
| 59 |  | КТПН-59 | ТМГ | 630 | 21063Г395 | 2021 |
| 60 |  |  | ТМГ | 630 | 21063Г399 | 2021 |
| 61 |  | КТПН-54 | Т-ТМГ | 100 | 1983387 | 2020 |
| 62 | 1012 ПС «Лесная» | ТП-ЯГД-1 | Т1-ТМГ | 160 | 1367812 | 1993 |
| 63 |  |  | Т2-ТМГ | 160 | 1368363 | 1993 |
| 64 |  | ТП-ЯГД-2 | Т-ТМ | 630 | 1387553 | 1995 |
| 65 | 121 ПС «Покров» (ТП бывшей 107 ПС "Городская") | ТП-4 | Т-ТМГ | 400 | 1916846 | 2018 |
| 66 |  | ТП-5 | Т-ТМ | 160 | Нет бирки | 1982 |
| 67 |  | КТПН-5А | Т-ТМГ | 40 | 1982054 | 2020 |
| 68 |  | ТП-6 | Т-ТМГ | 250 | 1815256 | 2014 |
| 69 |  | ТП-7 | Т-ТМГ | 400 | 1981351 | 2020 |
| 70 |  | ТП-8 | Т-ТМ | 250 | 379096 | 1971 |
| 71 |  | ТП-9 | Т1-ТМ | 400 | 5229 | 1971 |
| 72 |  |  | Т2-ТМГ | 400 | 1335937 | 1992 |
| 73 |  | ТП-23 | Т1-ТМ | 400 | 47998 | 1977 |
| 74 |  |  | Т2-ТМ | 400 | 1336978 | 1992 |
| 75 |  | КТП-39 | Т1-ТМГ | 400 | 1611ЖГ464 | 2016 |
| ИТОГО: |  | 50 |  | 26020 |  |  |

Таблица 1.2 – Основная характеристика трансформаторных подстанций АО «Электросетевая компания» (Владимирский район электрических сетей)

| № п.п. | Местонахождение | № ТП | Оперативное наименование трансформатора | Мощность, кВА | Зав. № трансформатора | Год выпуска трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 74 | г. Владимир, ул. Горького, 98а | 494 | Т1- ТМГ | 400 | 7952 | 2008 |
| 75 |  |  | Т2- ТМГ | 400 | 7954 | 2008 |
| 76 | г. Владимир, ул. Горького, 60г | 544 | Т1- ТМГ | 250 | 8618 | 2007 |
| 77 |  |  | Т2- ТМГ | 250 | 8631 | 2007 |
| 78 | г. Владимир, мкр. турбаза «Ладога», ул. Сосновая д.88 | 858 | Т1- ТМГ | 630 | 1559016 | 2006 |
| 79 |  |  | Т2- ТМГ | 630 | 1558442 | 2006 |
| 80 | пос. Сокол, относительно ориентира жилой дом №15 | 758 | Т1- ТМ | 250 | 1124360 | 1987 |
| 81 |  |  | Т2- ТМ | 250 | 1124369 | 1987 |
| 82 | пос. Сокол, относительно ориентира жилой дом №5 | 759 | Т1- ТМ | 400 | 1066295 | 1985 |
| 83 |  |  | Т2- ТМ | 400 | 1066296 | 1986 |
| 84 | пос. Сокол, встроенная в помещение очистных сооружений | 760 | Т1- ТМГ | 400 | 1857234 | 2016 |
| 85 |  |  | Т2- ТМГ | 250 | 617379 | 2012 |
| 86 | п. Улыбышево, Судогодский р-н | КТПН | Т- ТМГ | 400 | 1342916 | 1992 |
| 87 | Владимир, ул. Разина, 21 | 372 | ТМ | 400 | 12030422 | 2022 |
| 88 |  |  | ТМ | 400 | 400875 |  |
| ИТОГО: |  | 8 |  | 5710 |  |  |

Линии электропередачи АО «Электросетевая компания» расположены на территории г. Покрова, в количестве 187,77 км, и г. Владимира и Судогодского района, в количестве 18,54 км.

Перечень и основные характеристики электрических сетей, находящихся в обслуживании АО «Электросетевая компания»  представлен в таблицах 1.3-1.4.

Таблица 1.3 – Перечень линий электропередачи, находящихся в ведении организации (Покровский район электрических сетей)

| № п.п. | Наименование | ВЛЭП, км |  |  |  |  | КЛЭП, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 кВ |  | 0,4 кВ |  |  | 10 кВ | 0,4 кВ |  |
|  |  | дерево на ж/б пасынках | ж/б, металл | дерево | дерево на ж/б пасынках | ж/б, металл |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Воздушные и кабельные линии электропередачи - 0,4 кВ фидер 1007 ПС "Лесная", 0,42 км |  |  |  | 0,37 |  |  | 0,05 |  |
| 2 | Воздушные и кабельные линии электропередачи - 10 кВ фидер 1007 ПС "Лесная", 5,25 км |  | 2,67 |  |  |  | 2,58 |  |  |
| 3 | Линии электропередачи 0,4 кВ фидер 1012 ПС "Лесная", 1,553 км |  |  |  |  | 0,803 |  | 0,75 |  |
| 4 | Воздушные и кабельные линии электропередачи - 0,4 кВ фидер 1012 ПС "Лесная", 8,931 км |  |  |  |  | 7,216 |  | 1,715 |  |
| 5 | Воздушные и кабельные линии электропередачи - 10 кВ фидер 1008 ПС "Лесная", 5,59 км |  | 2,670 |  |  |  | 2,920 |  |  |
| 6 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ фидер 105 ПС "Городская", 22,22 км, в активах 14,42 дер на жб пас и 5,8 ж/б |  |  |  | 0,58 | 21,640 |  |  |  |
|  | Воздушно-кабельная линия 0,4кВ от ТП3 до АТС436 (неотделимое улучшение ВЛ 0,4 кВ фидер 105 ПС "Городская") |  |  |  |  | 0,150 |  | 0,03 |  |
| 7 | Воздушные линии электропередачи 10 кВ фидер 105 ПС "Городская", 3,15 км |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ фидер 105 ПС "Городская", 3,65 км |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |
| 9 | Кабельные линии электропередачи 10 кВ фидер 105 ПС "Городская", 1,788 км |  |  |  |  |  | 1,788 |  |  |
|  | КЛ (ул.Герасимова д.20) (неотделимое улучшение КЛ 10 кВ фидер 105 ПС "Городская")) |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 10 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ фидер 107 ПС "Городская", 46,888 |  |  |  | 46,036 | 0,852 |  |  |  |
| 11 | Воздушные линии 10 кВ фидер 107 ПС "Городская", 6,5615 км |  | 6,5615 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ фидер 107 ПС "Городская", 11,101 км |  |  |  |  |  |  | 11,101 |  |
| 13 | Кабельные линии электропередачи 10 кВ фидер 107 ПС "Городская", 2,881 км |  |  |  |  |  | 2,881 |  |  |
| 14 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ фидер 109 ПС "Городская", 2,521 |  |  |  |  | 2,521 |  |  |  |
|  | ВЛИ-0,4 кВ с совместной подвеской на опорах ВЛ-10 кв от опоры 29/1 до ЗТП-35 фид.109 ПС "Городская" -0,61 км(неотделимое улучшение) |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |
| 15 | Воздушные линии электропередачи 10 кВ фидер 109 ПС "Городская", 16,73 км |  | 16,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ фид 109 ПС "Городская" участок от ТП-34 до опоры 19/1-1,9 км (неотделимое улучшение) |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ фидер 109 ПС "Городская", 0,154 км |  |  |  |  |  |  | 0,154 |  |
| 17 | Кабельные линии электропередачи 10 кВ фидер 109 ПС "Городская", 0,668 км |  |  |  |  |  | 0,668 |  |  |
| 18 | Воздушные линии электропередачи 10 кВ -фидер 121 ПС "Покров", 3,69 км |  | 3,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Неотделимое улучшение ВЛ 10 кВ фидер 121 ПС "Покров"" |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Кабельные линии электропередачи 10 кВ -фидер 121 ПС "Покров", 0,21 км |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 20 | Линии электропередачи 0,4 кВ фидер 104 ПС "Городская", 10,021 км, в активах одна строка ВЛЭП=1,487 км |  |  |  | 1,419 | 0,068 |  | 8,534 |  |
| 21 | Линии электропередачи 10 кВ фидер 104 ПС "Городская", 6,2 км |  | 3,05 |  |  |  | 3,15 |  |  |
| 22 | Линии электропередачи 10 кВ фидер 112 ПС "Городская", 13,025 км | 10,4 | 2,225 |  |  |  | 0,4 |  |  |
| 23 | ВЛ-0,4кВ фидер 13 по ул. Пролетарская г.Покров ТП №62 фидер 104 ПС "Городская" |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |
| 24 | ВЛИ-0,4кВ ф.2 от опоры 1/6 с КТП-39 ф.121 ПС "Покров" в кад. кв. 33:13:030128 |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |
| 25 | ВЛ-10 кВ в р-не а/д М-7 "Волга" км 97+187 Петушинский р-н |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | КЛ-10 кВ в р-не а/д М-7 "Волга" км 97+187 Петушинский р-н |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 27 | ВЛ-10 кВ в р-не а/д М-7 "Волга" км 98+900 Петушинский р-н |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | КЛ-10 кВ в р-не а/д М-7 "Волга" км 98+900 Петушинский р-н |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 29 | ВЛИ-0,4кВт от ТП №62 фидер 104 ПС "Городская" в р-не ул.Пролетарская г.Покров |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №14 фидер 107 ПС "Городская" в р-не ул.Северная г.Покров |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |
| 31 | ВЛ-10 кВ в р-не ул.Заречная г.Покров |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ в р-не ул.Заречная г.Покров-1,983 км |  |  |  |  | 1,983 |  |  |  |
| 33 | ВЛ-0,4кВ фидер 6 с ТП-8 фидер 121 ПС "Покров" в кад. кв. 33:13:030128, 0,365 км |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| 34 | ИТОГ (взнос в Уставный капитал): | 10,4 | 45,7465 | 0 | 48,405 | 38,468 | 15,477 | 25,984 |  |
| 35 | ВЛЭП 10 кВ, п.Сосновый Бор, Петушинский район | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВЛЭП 0,4 кВ, п.Сосновый Бор, Петушинский район |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 37 | ВЛИ-0,4 кВ - в районе Дыркин лес г. Покров, Петушинского района |  |  |  |  | 0,355 |  |  |  |
| 38 | ВЛЗ-10 кВ – в районе Дыркин лес г. Покров, Петушинского района |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВЛЭП 10 кВ фидер 1007 ПС "Лесная (Больничный проезд, г. Покров, Петушинского района) |  | 0,654 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | КЛЭП 10 кВ фидер 1007 ПС "Лесная (Больничный проезд, г. Покров, Петушинского района) |  |  |  |  |  | 0,104 |  |  |
|  | ИТОГ (аренда): | 0,4 | 1,034 | 1,4 | 0 | 0,355 | 0,104 | 0 |  |
| ИТОГО Покровского района: |  | 10,8000 | 46,7805 | 1,4000 | 48,4050 | 38,8230 | 15,5810 | 0,0000 |

Таблица 1.4 – Перечень линий электропередачи, находящихся в ведении организации (Владимирский район электрических сетей)

| № п.п. | Наименование | ВЛЭП, км |  |  |  | КЛЭП, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ |  | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ |
|  |  | ж/б, металл | ж/б, металл | дерево на ж/б пасынках | ж/б, металл |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | Высоковольтная линия электропередачи ЛЭП-10 кВ, протяженность 905 м ( д.Улыбышево) | 0,905 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Линия электропередачи ЛЭП-0,4 кВ, протяженность 2477 м ( д.Улыбышево) |  |  |  | 2,477 |  |  |  |
| 42 | Сети электрические с КТП, протяженность 3121 м ( турбаза "Ладога"), ул. Сосновая, 88 |  |  |  |  | 0,35 |  | 2,771 |
| 43 | ВЛ-0,4кВ по ул.Энтузиастов,ул.Прибрежная пос.Улыбышево |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
| 44 | ВЛ-0,4кВ от опоры №54 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТП-400кВА-10/0,4кВ фидер №1002 ПС "Улыбышево" 110/10кВ |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
| 45 | ВЛ-0,4кВ по ул.Южная, пос.Улыбышево |  |  |  | 0,68 |  |  |  |
| 46 | Кабельные линии 6 кВ (от ТП №500 до ТП №499 ААБ 150мм L0,2 км) №1, ул. Горького |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 47 | Кабельные линии 6 кВ (от ТП №500 до ТП №499 ААБ 150мм L0,2 км) №2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 48 | Кабельные линии 6 кВ (от ТП №134 до ТП №500 ААБ 120мм L0,6 км) |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 49 | Кабельные линии 6 кВ (от ТП №499 до ТП №544 ААБ 120мм L0,207 км) |  |  |  |  |  | 0,207 |  |
| 50 | Кабельные линии 6 кВ (от ТП №499 до ТП №544 ААБ 150мм L0,355 км) |  |  |  |  |  | 0,355 |  |
| 51 | Кабельные линии 6 кВ (от ТП №498 до ТП №544 ААБ 120мм L0,207 км) |  |  |  |  |  | 0,207 |  |
| 52 | ИТОГ (взнос в Уставный капитал): | 0,905 | 0 | 0 | 4,107 | 0,35 | 1,769 | 2,771 |
| 53 | КЛЭП ААБ-3х150-6 кВ, 235 метров, г. Владимир, ул. Разина, 21 |  |  |  |  |  | 0,235 |  |
| 54 | КЛЭП 6 кВ, п. Сокол |  |  |  |  |  | 3,29 |  |
| 55 | ВЛЭП 6 кВ, п. Сокол |  | 0,433 |  |  |  |  |  |
| 56 | КЛЭП 0,4 кВ, п. Сокол |  |  |  |  |  |  | 4,642 |
| 57 | ВЛЭП 0,4 кВ, п. Сокол |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 58 | ИТОГ (аренда): | 0 | 0,433 | 0,04 | 0 | 0 | 3,525 | 4,642 |
| ИТОГО ЛЭП Владимирского района: |  | 0,905 | 0,433 | 0,04 | 4,107 | 0,35 | 5,294 | 7,413 |

2. Анализ производственной деятельности предприятия

2.1 Баланс электрической энергии

Плановый баланс электрической энергии АО «Электросетевая компания» на 2022 гг. представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Баланс электрической энергии АО «Электросетевая компания» за 2022 гг. (план)

| № п.п. | Показатели | По данным экспертов на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 33 | 36 | 37 |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 58 820,35 | 58 820,35 | 18 404,00 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0,00 | 0,00 | 18 404,00 |
|  | в том числе из сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | ВН | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | СН1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | СН2 | 0,00 | 0,00 | 18 404,00 |
| 1.2. | от электростанций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | от филиала "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 57 422,92 | 57 422,92 | 0,00 |
| 1.5. | от других сетевых организаций | 1 397,43 | 1 397,43 | 0,00 |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 6 646,70 | 4 993,85 | 1 652,85 |
| 2.1. | то же в % (п.2./п.1.) | 11,30 | 8,49 | 8,98 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 52 173,65 | 35 422,51 | 16 751,15 |
| 4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 39 328,65 | 22 577,51 | 16 751,15 |
| 4.2. | переток в филиал "Владимирэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11 422,27 | 11 422,27 | 0,00 |
| 4.3. | переток в другие сетевые организации | 1 422,73 | 1 422,73 | 0,00 |

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии на 2022 гг. составляет 58,820 млн. кВт. ч.

В соответствии с данными таблицы 4.2.1.1 можно сделать следующие выводы:

- плановые потери электрической энергии при ее транспортировке по сетям АО «Электросетевая компания», в соответствии с балансом, составляют 6,647 млн. кВт. ч /год. Отношение нормативных потерь электрической энергии к отпуску в сеть составляет 11,3%;

- основной категорией субабонентов являются потребители, присоединенные к сети (75 %). Распределение полезного отпуска электрической энергии представлено на диаграмме 2.1.1.

Диаграмма 2.1.1 – Распределение полезного отпуска электрической энергии на плановый 2022 гг.

2.2 Расходы на передачу электрической энергии

Калькуляция расходов АО «Электросетевая компания» на плановый период 2022 г., связанных с передачей электрической энергии, представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Калькуляция расходов АО «Электросетевая компания» на плановый 2022 год.

| № | Наименование | 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | По данным экспертов |
| 1. | Подконтрольные расходы | 28 986,3 |
| 1.1. | Расходы на оплату труда | 17 983,4 |
| 1.2 | Материалы | 1 584,6 |
| 1.3 | Ремонт основных фондов | 5 103,4 |
| 1.4 | Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе: | 4 270,3 |
| 1.4.1 | Работы и услуги производственного характера | 781,8 |
| 1.4.2 | Работы и услуги непроизводственного характера | 2 503,7 |
| 1.4.3 | Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности | 793,9 |
| 1.4.4. | Расходы на командировки | 0,0 |
| 1.4.5 | Расходы на обучение персонала | 94,8 |
| 1.4.6 | Расходы на страхование | 40,1 |
| 1.4.7 | Расходы на услуги банков | 56,0 |
| 1.4.8 | Прочие обоснованные подконтрольные расходы | 0,0 |
| 1.5 | Расходы из прибыли, в том числе: | 44,6 |
| 1.5.1 | Расходы по коллективным договорам | 0,0 |
| 1.5.2 | Прочие обоснованные расходы из прибыли | 0,0 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 17 954,8 |
| 2.1. | Амортизация основных средств | 7 941,3 |
| 2.2. | Расходы на страховые взносы | 5 480,5 |
| 2.3. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности | 331,1 |
| 2.4. | Налоги и сборы, в том числе: | 2 586,1 |
| 2.4.1. | Плата за землю | 11,2 |
| 2.4.2. | Транспортный налог | 19,9 |
| 2.4.3. | Налог на имущество | 2 554,9 |
| 2.4.4. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,0 |
| 2.4.5. | Налог на прибыль | 0,0 |
| 2.5. | Плата за аренду имущества | 1 615,9 |
| 2.6. | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,0 |
| 2.7. | Прочие обоснованные неподконтрольные расходы | 0,0 |
| 2.8. | Капитальные вложения производственного характера из прибыли | 0,0 |
| 2.9. | Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения | 0,0 |
| 2.10. | Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | 0,0 |
| 3. | Результаты деятельности регулируемой организации в соотв. с п.7 Основ ценообразования |  |
| 4. | ИТОГО необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей | 46 941,12 |

Основными статьями расходов АО «Электросетевая компания» при производстве, передаче и распределению электрической энергии являются расходы оплату труда, которые составляют 38%, и амортизация основных средств, которая составляет 16%.

3. Цели и задачи программы

Целями программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Электросетевая компания» на период 2023-2027 гг. являются:

- Снижение фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;

- Выполнение рекомендаций Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р, и новой концепции инновационного развития электроэнергетики Smart Grid;

- Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

На основании поставленных целей задачами Программы являются:

- Реконструкция изношенных участков электрических сетей;

- Замена трансформаторов с истекшим сроком эксплуатации;

- Установка автоматизированных систем учета электрической энергии.

4. Обоснование необходимости реализации мероприятий программы энергосбережения

В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Электросетевая компания» на 2023-2027 гг. предлагается реализация следующих мероприятий:

4.1. Реконструкция участков электрических сетей

4.1.1 Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района

Необходимо произвести реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 в п. Сосновый бор. Реконструкция воздушной линии обеспечит необходимый уровень надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, подключенных к ТП №19.

Линии электропередачи выполнены алюминиевым неизолированным проводом марки А сечением 4х50 мм2, 4х35 мм2, 4х25 мм2 проложенным на деревянных опорах. Общая протяженность линии – 3500 м.

Год ввода линии в эксплуатацию – 1972 год. Фактический срок эксплуатации на 2022 г. составляет 50 лет.

Необходимость реконструкции воздушной линии электропередачи в                             п. Сосновый бор обусловлена несколькими причинами:

1. Фактический срок эксплуатации воздушной линии на 2022 г. составляет 50 лет, что превышает нормативный срок службы алюминиевого провода марки А, устанавливаемый производителями в 30 лет.

2. Техническое состояние деревянных опор линии электропередачи не соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6. Опоры имеют уклон выше допустимого, разрушение древесины стоек, на железобетонных приставках разрушение бетона, коррозия арматурной основы.

3 Алюминиевые провода воздушной линии имеют многочисленные обрывы прядей, скрутки, электрохимическую коррозию незащищённых проводов токоведущих жил, что подтверждается актом технического освидетельствования линии.

Реализация мероприятия по реконструкции электрических сетей позволит снизить фактические потери электрической энергии на 7,537 тыс. кВт.

4.1.2 Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС "Покров" от опоры № 37 до опоры № 57

Необходимо произвести реконструкцию ВЛ-10 кВ. Реконструкция воздушной линии обеспечит необходимый уровень надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, а также позволит увеличить пропускную способность сети.

Линия электропередачи выполнена алюминиевым неизолированным проводом марки А сечением 1х95 мм2 проложенным на деревянных опорах. Протяженность магистрали линии – 969 м.

Год ввода линии в эксплуатацию – 1965 год. Фактический срок эксплуатации ВЛ-10 кВ на 2022 г. составляет 57 лет.

Необходимость реконструкции воздушной линии электропередачи обусловлена несколькими причинами:

1. Фактический срок эксплуатации воздушной линии на 2022 г. составляет 57 лет, что превышает нормативный срок службы алюминиевого провода марки А, устанавливаемый производителями в 30 лет.

2. Техническое состояние деревянных опор линии электропередачи не соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6. Опоры имеют уклон выше допустимого, трещины и следы загнивания по телу деревянных опор, на железобетонных приставках разрушение бетона, коррозия арматурной основы (рисунки 4.1.2.1 – 4.1.2.4).

3 Алюминиевые провода воздушной линии имеют многочисленные обрывы прядей, скрутки и электрохимическую коррозию незащищённых проводов токоведущих жил, что подтверждается актом технического освидетельствования линии.

| Рисунок 4.1.2.1 – Общий вид опор, опоры имеют уклон выше допустимого | Рисунок 4.1.2.2 – Общий вид опор |
| --- | --- |
| Рисунок 4.1.2.3 – Общий вид опор, имеют уклон выше допустимого | Рисунок 4.1.2.4 – Общий вид опор |

Реализация мероприятия по реконструкции электрических сетей позволит снизить фактические потери электрической энергии на 8,617 тыс. кВт.

4.1.3 Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС "Городская"  от ТП №46 до ТП № 25 и от ТП №10 до ТП № 11 г.Покров

Необходимо произвести реконструкцию кабельной линии 10 кВ от ТП №46 до ТП №25 и от ТП №10 до ТП №11. Реконструкция кабельной линии обеспечит необходимый уровень надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, подключенных к сети, обеспечит возможность подключения новых потребителей, а также позволит снизить потери электрической энергии.

Два участка кабельной линии проходят от ТП №46 до ТП №25 и от ТП №10 до ТП №11.

Общая протяженность линии от ТП №46 до ТП №25 – 390 м.

Линия от ТП №46 до ТП №25 выполнена кабелем марки ААШВ сечением 3х95 мм2.

Год ввода в эксплуатацию – 1965 год. Фактический срок эксплуатации КЛ-10 кВ от ТП №46 до ТП №25 на 2022 г. составляет 57 лет.

Общая протяженность линии от ТП №10 до ТП №11 – 600 м.

Линия от ТП №10 до ТП №11 выполнена кабелем марки ААШВ сечением 3х70 мм2.

Год ввода в эксплуатацию – 1966 год. Фактический срок эксплуатации КЛ-10 кВ от ТП №10 до ТП №11 на 2022 г. составляет 56 лет.

Необходимость реконструкции кабельной линии обусловлена несколькими причинами:

1. Фактический срок эксплуатации кабельных линий на 2022 г. составляет более 50 лет, что превышает нормативный срок службы кабеля марки ААШВ, устанавливаемый производителями в 30 лет.

2. Кабель морально и физически устарел. Имеет многочисленные муфты, оболочка кабеля подвержена коррозии, что подтверждается актом технического освидетельствования кабельной линии.

3. Существующая кабельная линия не обеспечивает надежное снабжение электрической энергией потребителей.

Реализация мероприятия по реконструкции электрических сетей позволит снизить фактические потери электрической энергии на 1,680 тыс. кВт.

4.2.	Замена трансформаторов

4.2.1 Замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА) в трансформаторной подстацции № 63 в г.Покров Петушинского района

В соответствии с Договором об осуществлении технологического присоединения №96/20 от 21.12.2020 в редакции соглашения от 08.12.21 для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 444,54 кВт включительно (образовательное учреждение на земельном участке с кадастровым номером 33:13:030223:1124) необходимо осуществить реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-63 с заменой двух трансформаторов мощностью 2х250 кВА.

Необходимо произвести замену устаревших силовых трансформаторов ТМ-250 на новый современный ТМГ11-250/10. Замена трансформатора позволит повысить надежность и энергетическую безопасность электроснабжения потребителей, подключенных к ТП №63, снизить потери электрической энергии.

Современные силовые трансформаторы серии ТМГ имеют лучшие в сравнении с трансформаторами серии ТМ эксплуатационные показатели, не требуют замены и испытаний трансформаторного масла, не нуждаются в профилактических ремонтах.

Подстанция ТП №63 закрытая, двухтрансформаторная на напряжение 10/0,4 кВ:

- Мощность трансформатора №1 – 250 кВА. Год выпуска трансформатора №1 – 1989 г. Срок полезного использования, установленный заводом изготовителем 25 лет. Фактический срок эксплуатации силового трансформатора №1 на 2022 г. составляет 33 года, что превышает срок полезного использования на 8 лет.

- Мощность трансформатора №2 – 250 кВА. Год выпуска трансформатора №2 – 1989 г. Срок полезного использования, установленный заводом изготовителем 25 лет. Фактический срок эксплуатации силового трансформатора №2 на 2022 г. составляет 33 года, что превышает срок полезного использования на 8 лет.

Общий вид силовых трансформаторов представлен на рисунках 4.2.1.1-4.2.1.2.

| Рисунок 4.2.1.1 – 4.2.1.2 – Общий вид силовых трансформаторов трансформаторной подстанции ТП-63 |  |
| --- | --- |

Согласно Акту технического освидетельствования, выявлены следующие недостатки:

- трансформатор №1:

- наблюдается потрескивание внутри трансформатора

- согласно протоколу испытаний силового трансформатора от 14.07.2020 г. сопротивление изоляции обмоток высокого напряжения не соответствует нормам.

- трансформатор №2:

- наблюдается повышенный и неравномерный шум внутри трансформатора;

- увеличение тока и потерь холостого хода.

Реализация мероприятия по замене трансформатора позволит снизить фактические потери электрической энергии на 1,099 тыс. кВт.

4.3 Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии

С целью снижения коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ необходимо осуществить монтаж автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИСКУЭ).

В рамках инвестиционной программы АО «Электросетевая компания» планируется установка на границах балансовой принадлежности с потребителями «умных» счетчиков электроэнергии с функцией дистанционного управления профилем нагрузки измеряемой линии и измерительных преобразователей со стандартными коммуникационными интерфейсами и протоколами.

В 2023 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-47 (ПУ - 47 шт.) и потребителей, подключенных к ТП-25 (ПУ – 22 шт.).

В 2024 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-4 (ПУ - 64 шт.), потребителей, подключенных к ТП-5 (ПУ – 54 шт.) и потребителей, подключенных к ТП-11 (ПУ – 78 шт.).

В 2025 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-8 (ПУ - 72 шт.).

В 2026 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-8 (ПУ - 43 шт.).

В 2027 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-8 (ПУ - 44 шт.).

Установка АИИС КУЭ позволит достичь следующих результатов:

1) снизить коммерческие потери электрической энергии, возникающие в объектах электросетевого хозяйства, не связанные с технологическим процессом передачи электрической энергии;

2) повысить «наблюдаемость» электросетевого хозяйства (обеспечить оперативный контроль за объемами потребления электроэнергии и мощности);

3) обеспечить адресное воздействия на неплательщиков за поставленную электрическую энергию (мощность).

Реализация проекта по подключению потребителей к АИИСКУЭ является одним из приоритетных направлений Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р, и новой концепции инновационного развития электроэнергетики Smart Grid.

Экономия от реализации мероприятия будет определена после установки всех систем.

5. Целевые индикаторы и показатели Программы

Сводные целевые индикаторы и показатели Программы, достижение которых планируется в результате реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения АО «Электросетевая компания», представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Целевые показатели и индикаторы Программы АО «Электросетевая компания»

| № п/п | Наименование показателя/индикатора | Значение показателя/индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение потерь электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении, тыс. кВт.* |  |  |  |  |  |  |
| II. Целевые показатели и индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (для сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нормативные потери электрической энергии, тыс. кВт. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в % к отпуску в сеть |  |  |  |  |  |  |

*экономия от установки систем коммерческого учета будет определена после их установки

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы

Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем теплоснабжения АО «Электросетевая компания», планируемых к реализации  в 2022-2026 гг., представлен в таблице 6.2.

Расходы на реализацию мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо определять на основании укрупненных нормативов цены строительства, прайс-листов и на основании стоимости объектов-аналогов.

При определении расходов на соответствующий год реализации Программы используются индексы согласно прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2023 -2027 годов, утвержденного Министерством экономического развития РФ и согласованного Правительством РФ (таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Прогнозные индексы

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс инвестиций в основной капитал (капитальные вложения), % | 105,9 | 105,3 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |

Затраты на реализацию мероприятий Программы приведены в                таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Затраты на реализацию мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятие | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района | 3873,715 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС "Покров" от опоры № 37 до опоры № 57 |  |  | 2641,926 |  |  |
| 3 | Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС "Городская" от ТП №46 до ТП № 25 и от ТП №10 до ТП № 11 г.Покров |  |  | 4221,232 |  |  |
| 4 | Замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА) в трансформаторной подстацции № 63 в г.Покров Петушинского района | 2691,872 |  |  |  |  |
| 5 | Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии | 563,615 | 4430,279 | 2170,165 | 9631,799 | 10228,379 |

Общий объем финансирования мероприятий Программы за период 2023-2027 гг. составляет 40452,98 млн. руб. с НДС, в том числе:

- в 2023 г.: 7,129 млн. руб. с НДС;

- в 2024 г.: 4,430 млн. руб. с НДС;

- в 2025 г.: 9,033 млн. руб. с НДС;

- в 2026 г.: 9,632 млн. руб. с НДС;

- в 2027 г.: 10,228 млн. руб. с НДС.

Затраты на реализацию каждого мероприятия уточняются при разработке дефектных ведомостей на выполняемый вид работ, подготовке проектно-сметной документации, проведении закупочных процедур согласно требованиям Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Источниками финансирования мероприятия Программы являются средства, полученные от регулируемых и прочих видов деятельности АО «Электросетевая компания».

В целях реализации мероприятий по реконструкции электрических сетей необходимо разработать и утвердить в установленном постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» порядке инвестиционную программу.

7. Расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятий программы

Эффективность реализации мероприятий Программы на 2023-2027 гг. рассчитывается на основании следующих показателей:

- Дисконтированный срок окупаемости (ДС),

- Внутренняя норма доходности (ВНД),

- Чистый дисконтированный доход (ЧДД).

Показатели экономической эффективности определяются на основании приведенных (дисконтированных) денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности. Поток от операционной деятельности складываются из поступлений от экономии энергоресурсов вследствие реализации мероприятий Программы и амортизации от введенных объектов. Поток от инвестиционной деятельности определяется как затраты на реализацию мероприятий Программы.

Ставка дисконтирования для расчета показателей эффективности принята равной номинальной рисковой ставке (, определенной по формуле Фишера:

где  – реальная процентная ставка, принята равной ставке рефинансирования ЦБ РФ (7,5% по информации Банка России от 16.09.2022),

– прогнозируемый уровень инфляции за период (27,8 %).

Расчетный период при определении показателей экономической эффективности реализации мероприятий Программы составил 10 лет.

Расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятий Программы представлен в таблицах ниже:

Таблица 7.1 - Расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятия «Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района»

|  | Наименование | Ед. измерения | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | Затраты на реализацию мероприятия "Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района" | млн. руб. | -3,8737 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Денежный поток от операционной деятельности | Всего поступления от операционной деятельности | млн. руб. | 0,0000 | 0,0245 | 0,0040 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0050 | 0,0052 |
|  | снижение расходов на электроэнергию | млн. руб. | 0,0000 | 0,0245 | 0,0040 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0050 | 0,0052 |
|  | экономия электрической энергии | тыс. кВт×ч | 0,00 | 7,54 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | стоимость электрической энергии | руб./кВт×ч | 3,15 | 3,25 | 3,38 | 3,51 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,11 | 4,27 | 4,44 |
| Период |  |  | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| Ставка дисконтирования |  |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Коэффициент дисконтирования |  |  | 1,00 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | 0,27 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Дисконтированный денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом |  | млн. руб. | -3,8737 | -3,8560 | -3,8539 | -3,8524 | -3,8512 | -3,8503 | -3,8497 | -3,8492 | -3,8488 | -3,8485 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) |  | млн. руб. | Мероприятие не окупается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2 - Расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятия «Замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА) в трансформаторной подстанции № 63 в г.Покров Петушинского района»

|  | Наименование | Ед. измерения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | Затраты на реализацию мероприятия "Замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА) в трансформаторной подстацции № 63 в г.Покров Петушинского района" | млн. руб. | -2,6919 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Денежный поток от операционной деятельности | Всего поступления от операционной деятельности | млн. руб. | 0,000 | 0,0038 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0048 |
|  | снижение расходов на электроэнергию | млн. руб. | 0,0000 | 0,0038 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0048 |
|  | экономия электрической энергии | тыс. кВт×ч | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | стоимость электрической энергии | руб./кВт×ч | 3,34 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,76 | 3,88 | 3,99 | 4,11 | 4,24 | 4,36 |
| Период |  |  | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| Ставка дисконтирования |  |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Коэффициент дисконтирования |  |  | 1,00 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | 0,27 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Дисконтированный денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом |  | млн. руб. | -2,6919 | -2,6891 | -2,6871 | -2,6856 | -2,6845 | -2,6836 | -2,6830 | -2,6825 | -2,6822 | -2,6819 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) |  | млн. руб. | Мероприятие не окупается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.3 - Расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятия «Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС "Городская"  от ТП №46 до ТП № 25 и от ТП №10 до ТП № 11 г.Покров»

|  | Наименование | Ед. измерения | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | Затраты на реализацию мероприятия "Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС "Городская" от ТП №46 до ТП № 25 и от ТП №10 до ТП № 11 г.Покров" | млн. руб. | -2,6419 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Денежный поток от операционной деятельности | Всего поступления от операционной деятельности | млн. руб. | 0,000 | 0,0297 | 0,0306 | 0,0315 | 0,0324 | 0,0334 | 0,0344 | 0,0354 | 0,0365 | 0,0376 |
|  | снижение расходов на электроэнергию | млн. руб. | 0,0000 | 0,0297 | 0,0306 | 0,0315 | 0,0324 | 0,0334 | 0,0344 | 0,0354 | 0,0365 | 0,0376 |
|  | экономия электрической энергии | тыс. кВт×ч | 0,00 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
|  | стоимость электрической энергии | руб./кВт×ч | 3,34 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,76 | 3,88 | 3,99 | 4,11 | 4,24 | 4,36 |
| Период |  |  | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| Ставка дисконтирования |  |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Коэффициент дисконтирования |  |  | 1,00 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | 0,27 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Дисконтированный денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом |  | млн. руб. | -2,6419 | -2,6205 | -2,6045 | -2,5926 | -2,5837 | -2,5771 | -2,5722 | -2,5686 | -2,5659 | -2,5638 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) |  | млн. руб. | Мероприятие не окупается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.4 - Расчет показателей экономической эффективности реализации мероприятия «Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС "Покров" от опоры № 37 до опоры № 57»

|  | Наименование | Ед. измерения | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г | 2032 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | Затраты на реализацию мероприятия "Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС "Покров" от опоры № 37 до опоры № 57" | млн. руб. | -4,2212 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Денежный поток от операционной деятельности | Всего поступления от операционной деятельности | млн. руб. | 0,000 | 0,0055 | 0,0112 | 0,0174 | 0,0238 | 0,0307 | 0,0316 | 0,0326 | 0,0335 | 0,0346 |
|  | снижение расходов на электроэнергию | млн. руб. | 0,0000 | 0,0055 | 0,0112 | 0,0174 | 0,0238 | 0,0307 | 0,0316 | 0,0326 | 0,0335 | 0,0346 |
|  | экономия электрической энергии | тыс. кВт×ч | 0,00 | 1,68 | 3,36 | 5,04 | 6,72 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
|  | стоимость электрической энергии | руб./кВт×ч | 3,15 | 3,25 | 3,34 | 3,45 | 3,55 | 3,66 | 3,76 | 3,88 | 3,99 | 4,11 |
| Период |  |  | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| Ставка дисконтирования |  |  | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Коэффициент дисконтирования |  |  | 1,00 | 0,72 | 0,52 | 0,38 | 0,27 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Дисконтированный денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом |  | млн. руб. | -4,2212 | -4,2173 | -4,2114 | -4,2049 | -4,1983 | -4,1923 | -4,1878 | -4,1844 | -4,1819 | -4,1801 |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД) |  | млн. руб. | Мероприятие не окупается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Система мониторинга, управления контроля за ходом выполнения программы

Общее управление реализацией мероприятий Программы осуществляет руководитель организации – директор АО «Электросетевая компания» Гуров Александр Валерьевич.

Контроль за реализацией Программы осуществляется департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области. Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации программы руководитель организации ежегодно не позднее 1 февраля представляет в регулирующий орган отчет о фактическом исполнении установленных требований к программе, составленный по форме, утвержденной постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области 21.07.2010 №16/1 (с изменениями на 29 сентября 2020 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Электросетевая компания» по регулируемым видам деятельности разработана на период 2023-2027 годы.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за период 2023-2027 гг. составляет 40452,98 млн. руб. с НДС, в том числе:

- в 2023 г.: 7,129 млн. руб. с НДС;

- в 2024 г.: 4,430 млн. руб. с НДС;

- в 2025 г.: 9,033 млн. руб. с НДС;

- в 2026 г.: 9,632 млн. руб. с НДС;

- в 2027 г.: 10,228 млн. руб. с НДС.

Окончательная стоимость реализации мероприятий Программы определяется в зависимости от способа производства работ (строительный подряд или хозспособ) и уточняется при разработке дефектных ведомостей на выполняемый вид работ, подготовке проектно-сметной документации, проведении закупочных процедур согласно требованиям Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Источниками финансирования мероприятия Программы являются средства, полученные от регулируемых и прочих видов деятельности АО «Электросетевая компания».

Реализация мероприятий Программы  позволит достичь следующих результатов:

- фактические потери электрической энергии снизятся на 18,933 тыс. кВт;

- выполнение рекомендаций Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р, и новой концепции инновационного развития электроэнергетики Smart Grid.

Предлагаемая Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности может быть реализована в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет выраженную производственную, экономическую и социальную эффективность.